|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1：**佛冈县人民医院直饮水系统**保养耗材数量、周期表** | | | | | |
| 序号 | 名称或内容 | 型号 | 数量 | 单位 | 更换周期 |
| 1 | RO保安过滤芯 | 20寸5UM | 5\*2 | 支 | 3个月更换 |
| 2 | 精滤器过滤芯 | PTF20-1UM | 5 | 支 | 6个月更换 |
| 3 | 初校过滤网 | 600\*600 | 1 | 套 | 6个月更换 |
| 4 | 空气紫外线 | 40W | 1 | 支 | 6个月更换 |
| 杀菌灯管 |
| 5 | 过流式 | 3T-254UM | 3 | 支 | 1年更换 |
| UV杀菌灯 |
| 6 | 水箱呼吸器滤芯 | PTF5-1UM | 1 | 支 | 1年更换 |
| 7 | 优质石英砂 | 粗/中/细1~4mm | 100\*2 | Kg | 2年更换 |
| 8 | 椰壳活性碳 | 8~16目 | 100\*2 | Kg | 2年更换 |
| 9 | 美国进口 | 4040 | 4\*2 | 支 | 2年更换 |
| 陶式反渗透膜 |
| 10 | 机房空气 | 600\*600 | 1 | 台 | 3年更换 |
| 净化器滤 |
| 11 | 水质检测 | CJ94-2005常规 | 1 | 次 | 每年 |
| **注：2年更换的耗材，2022年-2023年期间无需更换。 2023-2024年周期更换。**  **附件2：佛冈县人民医院牙科纯水机保养耗材数量、周期表** | | | | | |
| 序号 | 名称或内容 | 型号 | 数量 | 单位 | 更换周期 |
| 1 | 精滤器过滤芯 | PTF20-1UM | 3 | 支 | 6个月更换 |
| 2 | 陶式反渗透膜 | 400G | 1 | 支 | 2年更换 |
| 3 | 后置活性炭 | 纳米T33 | 1 | 支 | 1年更换 |

**注：2年更换的耗材，2022年-2023年期间无需更换。 2023-2024年周期更换。**